## provoda
Провод | Наружный диаметр | Минимальный радиус изгиба | Диапазон рабочих температур | Ссылка | Расшифровка
МГТФ 0,03 | 0,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C03 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,03: номинальное сечение жилы 0,03 мм2
МГТФ 0,05 | 0,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C05 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МГТФ 0,07 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C07 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,07: номинальное сечение жилы 0,07 мм2
МГТФ 0,1 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C1 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,1: номинальное сечение жилы 0,1 мм2
МГТФ 0,12 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C12 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГТФ 0,14 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C14 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,14: номинальное сечение жилы 0,14 мм2
МГТФ 0,2 | 1,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C2 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГТФ 0,35 | 1,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГТФ 0,5 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C5 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГТФ 0,75 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+0%2C75 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГТФ 1,0 | 1,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4+1%2C0 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МГТФЭ 0,07 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+0%2C07 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 0,07: номинальное сечение жилы 0,07 мм2
МГТФЭ 0,1 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+0%2C1 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 0,1: номинальное сечение жилы 0,1 мм2
МГТФЭ 0,12 | 1,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+0%2C12 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГТФЭ 0,14 | 1,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+0%2C14 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 0,14: номинальное сечение жилы 0,14 мм2
МГТФЭ 0,2 | 1,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+0%2C2 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГТФЭ 0,35 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+0%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГТФЭ 0,5 |  | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+0%2C5 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГТФЭ 0,75 |  | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+0%2C75 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГТФЭ 2х0,07 | 2,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+2%D1%850%2C07 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 2: 2 жилы 0,07: номинальное сечение жилы 0,07 мм2
МГТФЭ 2х0,1 | 2,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+2%D1%850%2C1 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 2: 2 жилы 0,1: номинальное сечение жилы 0,1 мм2
МГТФЭ 2х0,12 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГТФЭ 2х0,14 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+2%D1%850%2C14 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 2: 2 жилы 0,14: номинальное сечение жилы 0,14 мм2
МГТФЭ 2х0,2 | 3,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГТФЭ 2х0,35 | 3,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГТФЭ 2х0,5 |  | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГТФЭ 2х0,75 |  | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+2%D1%850%2C75 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГТФЭ 3х0,07 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+3%D1%850%2C07 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 3: 3 жилы 0,07: номинальное сечение жилы 0,07 мм2
МГТФЭ 3х0,1 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+3%D1%850%2C1 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 3: 3 жилы 0,1: номинальное сечение жилы 0,1 мм2
МГТФЭ 3х0,12 | 3,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГТФЭ 3х0,14 | 3,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+3%D1%850%2C14 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 3: 3 жилы 0,14: номинальное сечение жилы 0,14 мм2
МГТФЭ 3х0,2 | 3,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГТФЭ 3х0,35 | 3,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГТФЭ 4х0,07 | 3,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+4%D1%850%2C07 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 4: 4 жилы 0,07: номинальное сечение жилы 0,07 мм2
МГТФЭ 4х0,12 | 3,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+4%D1%850%2C12 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГТФЭ 4х0,14 |  | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+4%D1%850%2C14 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 4: 4 жилы 0,14: номинальное сечение жилы 0,14 мм2
МГТФЭ 4х0,2 |  | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+4%D1%850%2C2 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГТФЭ 4х0,35 | 4,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+220 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%AD+4%D1%850%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Т: теплостойкий Ф: изоляция из фторопласта Э: экран 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 15-11 0,08 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 15-11 0,12 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 15-11 0,2 | 1,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 15-11 0,35 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 15-11 0,5 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МС 15-11 2х0,08 | 1,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 15-11 2х0,12 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 15-11 2х0,2 | 2,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 15-11 2х0,35 | 2,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 15-11 2х0,5 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-11+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МС 15-18 0,08 | 0,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-18+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 15-18 0,12 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-18+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 15-18 0,2 | 1,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-18+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 15-18 0,35 | 1,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-18+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 15-18 0,5 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-18+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МС 15-18 2х0,12 | 1,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-18+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 15-18 2х0,35 | 2,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+15-18+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-12 0,08 | 0,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-12+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-12 0,12 | 0,7 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-12+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-12 0,2 | 0,8 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-12+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-12 0,35 | 1,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-12/ms-16-12-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-13 0,03 | 0,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-13+0%2C03 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,03: номинальное сечение жилы 0,03 мм2
МС 16-13 0,05 | 0,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-13+0%2C05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 16-13 0,08 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-13+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-13 0,12 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-13+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-13 0,2 | 1,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-13+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-13 0,35 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-13+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-13 0,5 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-13+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МС 16-14 0,08 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-14+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 4: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-14 0,12 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-14+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 4: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-14 0,2 | 1,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-14+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 4: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-14 0,35 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-14+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 4: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-14 2х0,2 | 2,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-14+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 4: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-14 2х0,35 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-14+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 4: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-15 0,05 | 0,5 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+0%2C05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 16-15 0,08 | 0,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-15 0,12 | 0,7 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-15 0,2 | 0,8 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-15 0,35 | 1,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-15 2х0,08 | 1,5 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-15 2х0,2 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-15 2х0,35 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-15 3х0,08 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+3%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 3: 3 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-15 3х0,12 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-15+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-16 0,05 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-16+0%2C05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 16-16 0,08 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-16+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-16 0,12 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-16+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-16 0,2 | 1,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-16+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-16 0,35 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-16+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-16 2х0,12 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-16+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-16 2х0,35 | 2,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-16+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-17 0,02 | 0,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-17/ms-16-17-0-02 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 7: номер разработки 0,02: номинальное сечение жилы 0,02 мм2
МС 16-17 0,03 | 0,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-17/ms-16-17-0-03 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 7: номер разработки 0,03: номинальное сечение жилы 0,03 мм2
МС 16-17 0,05 | 0,5 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-17/ms-16-17-0-05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 7: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 16-17 0,08 | 0,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-17/ms-16-17-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 7: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-17 0,12 | 0,7 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-17/ms-16-17-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 7: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-17 0,2 | 0,8 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-17/ms-16-17-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 7: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-17 0,35 | 1,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-17/ms-16-17-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 7: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-32 0,08 | 0,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-32 0,12 | 0,7 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-32 0,2 | 0,8 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-32 0,35 | 1,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-32 2х0,08 | 1,1 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-2h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-32 2х0,12 | 1,3 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-32 2х0,2 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-32 2х0,35 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-32 3х0,08 | 1,2 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-3h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-32 3х0,12 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-32 3х0,2 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-32 3х0,35 | 2,1 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-32 4х0,08 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-4h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-32 4х0,12 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-4h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-32 4х0,2 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-4h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-32 4х0,35 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-32/ms-16-32-4h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-33 0,03 | 0,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-33+0%2C03 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,03: номинальное сечение жилы 0,03 мм2
МС 16-33 0,05 | 0,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-33+0%2C05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 16-33 0,08 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-33+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-33 0,12 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-33+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-33 0,2 | 1,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-33+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-33 0,35 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+16-33+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-34 0,03+0,05 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-03+0-05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,03: номинальное сечение жилы 0,03 мм2 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 16-34 0,03 | 0,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-03 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,03: номинальное сечение жилы 0,03 мм2
МС 16-34 0,05+0,08 | 1,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-05+0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-34 0,05 | 0,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 16-34 0,08+0,12 | 1,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-08+0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-34 0,08 | 0,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-34 0,12+0,2 | 1,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-12+0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-34 0,12 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-34 0,2 | 1,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-34 0,35 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 16-34 2х0,03 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-2h0-03 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 2: 2 жилы 0,03: номинальное сечение жилы 0,03 мм2
МС 16-34 2х0,05 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-2h0-05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 2: 2 жилы 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 16-34 2х0,08 | 1,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-2h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 16-34 2х0,12 | 1,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 16-34 2х0,2 | 2,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 16-34 2х0,35 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/ms-16-34/ms-16-34-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 4: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 26-13 0,05 | 0,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+0%2C05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 26-13 0,08 | 1,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 26-13 0,12 | 1,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 26-13 0,2 | 1,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 26-13 0,35 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 26-13 0,5 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МС 26-13 0,75 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+0%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МС 26-13 1,0 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+1%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МС 26-13 1,5 | 2,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+1%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МС 26-13 2,5 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-13+2%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МС 26-33 0,05 | 0,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-33+0%2C05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 26-33 0,12 | 1,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-33+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 26-33 0,2 | 1,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-33+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 26-33 0,35 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+26-33+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 36-13 0,05 | 1,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+0%2C05 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,05: номинальное сечение жилы 0,05 мм2
МС 36-13 0,08 | 1,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МС 36-13 0,12 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МС 36-13 0,2 | 1,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МС 36-13 0,35 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МС 36-13 0,5 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МС 36-13 0,75 | 2,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+0%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МС 36-13 1,0 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+1%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МС 36-13 1,5 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+1%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МС 36-13 2,5 | 3,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-13+2%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МС 36-33 0,35 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1+36-33+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-11 0,08 | 1,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 15-11 0,12 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-11 0,2 | 1,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 15-11 0,35 | 1,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-11 0,5 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 15-11 2х0,08 | 2,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 15-11 2х0,12 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-11 2х0,2 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 15-11 2х0,35 | 3,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-11 2х0,5 | 3,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-11+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 15-12 0,08 | 1,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 15-12 0,12 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-12 0,2 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 15-12 0,35 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-12 0,5 | 1,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 15-12 2х0,08 | 2,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 15-12 2х0,12 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-12 2х0,2 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 15-12 2х0,35 | 3,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-12 2х0,5 | 3,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 15-12 3х0,12 | 2,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-12 3х0,2 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 15-12 3х0,35 | 3,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-12+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-18 0,12 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-18+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-18 0,35 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-18+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-18 2х0,12 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-18+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-18 2х0,35 | 3,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+15-18+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-32 0,08 | 1,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 15-32 0,12 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-32 0,2 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 15-32 0,35 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-32 2х0,08 | 2,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-2h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 15-32 2х0,12 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-32 2х0,2 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 15-32 2х0,35 | 3,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 15-32 3х0,08 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-3h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 15-32 3х0,12 | 2,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 15-32 3х0,2 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 15-32 3х0,35 | 3,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-15-32/mse-15-32-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-12 2х0,35 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-12+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-13 0,08 | 1,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-13 0,12 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-13 0,2 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-13 0,35 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-13 0,5 | 1,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 16-13 2х0,08 | 2,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-13 2х0,12 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-13 2х0,2 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-13 2х0,35 | 3,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-13 2х0,5 | 3,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 16-13 3х0,08 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+3%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-13 3х0,12 | 2,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-13 3х0,2 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-13 3х0,35 | 3,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-13 3х0,5 | 3,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-13+3%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 16-15 0,08 | 1,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-15 0,2 | 1,2 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-15 0,35 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-15 2х0,08 | 1,5 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-15 2х0,12 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-15 2х0,2 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-15 2х0,35 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-15 3х0,08 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+3%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 3: 3 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-15 3х0,12 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-15 3х0,2 | 2,1 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-15 4х0,12 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+4%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-15 4х0,35 | 3,1 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-15+4%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 5: номер разработки 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-16 0,12 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-16+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-16 0,2 | 1,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-16+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-16 0,35 | 1,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-16+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-16 2х0,08 | 2,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-16+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-16 2х0,12 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-16+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-16 2х0,2 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-16+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-16 2х0,35 | 3,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-16+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-32 0,08 | 1,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-32 0,12 | 1,1 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-32 0,2 | 1,2 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-32 0,35 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-32 2х0,08 | 1,5 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-2h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-32 2х0,12 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-32 2х0,2 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-32 2х0,35 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-32 3х0,08 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-3h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-32 3х0,12 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-32 3х0,2 | 2,1 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-32 3х0,35 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-32 4х0,08 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-4h0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-32 4х0,12 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-4h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-32 4х0,2 | 2,6 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-4h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-32 4х0,35 | 3,1 мм | 5 наружных диаметров | −150...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-16-32/mse-16-32-4h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-33 0,08 | 1,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-33 0,12 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-33 0,2 | 1,4 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-33 0,35 | 1,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-33 2х0,08 | 2,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-33 2х0,12 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-33 2х0,2 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 16-33 2х0,35 | 3,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 16-33 3х0,08 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+3%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 16-33 3х0,12 | 2,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 16-33 3х0,2 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+16-33+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 25-12 0,08 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 25-12 0,12 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 25-12 0,2 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 25-12 0,35 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 25-12 0,5 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-0-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 25-12 0,75 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-0-75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 25-12 1,0 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-1-0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 25-12 1,5 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-1-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 25-12 2,5 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭ 25-12 2х0,12 | 2,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 25-12 2х0,2 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 25-12 2х0,35 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 25-12 2х0,5 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2h0-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 25-12 2х0,75 | 4,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2h0-75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 25-12 2х1,0 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2h1-0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 25-12 2х1,5 | 5,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2h1-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 25-12 2х2,5 | 6,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-2h2-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭ 25-12 3х0,12 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 25-12 3х0,2 | 3,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 25-12 3х0,35 | 3,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 25-12 3х0,5 | 4,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-3h0-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 25-12 3х0,75 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-3h0-75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 25-12 3х1,0 | 5,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-3h1-0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 25-12 3х1,5 | 5,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-3h1-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 25-12 3х2,5 | 6,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-12/mse-25-12-3h2-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭ 25-32 0,08 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 25-32 0,12 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 25-32 0,2 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 25-32 0,35 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 25-32 2х0,12 | 2,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 25-32 2х0,2 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 25-32 2х0,35 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 25-32 3х0,12 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 25-32 3х0,2 | 3,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 25-32 3х0,35 | 3,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-25-32/mse-25-32-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 26-13 0,08 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 26-13 0,12 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 26-13 0,2 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 26-13 0,35 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 26-13 0,5 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 26-13 0,75 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+0%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 26-13 1,0 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+1%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 26-13 1,5 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+1%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 26-13 2,5 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭ 26-13 2х0,12 | 2,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 26-13 2х0,2 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 26-13 2х0,35 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 26-13 2х0,5 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 26-13 2х0,75 | 4,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%D1%850%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 26-13 2х1,0 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%D1%851%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 26-13 2х1,5 | 5,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%D1%851%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 26-13 2х2,5 | 6,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+2%D1%852%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭ 26-13 3х0,12 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 26-13 3х0,2 | 3,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 26-13 3х0,35 | 3,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 26-13 3х0,5 | 4,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+3%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 26-13 3х0,75 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+3%D1%850%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 26-13 3х1,5 | 5,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-13+3%D1%851%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 26-33 0,2 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-33+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 26-33 0,35 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-33+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 26-33 2х0,12 | 2,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-33+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 26-33 2х0,2 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-33+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 26-33 2х0,35 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-33+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 26-33 3х0,2 | 3,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+26-33+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-12 0,08 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 35-12 0,12 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 35-12 0,2 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-12 0,35 | 2,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 35-12 0,5 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-0-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 35-12 0,75 | 2,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-0-75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 35-12 1,0 | 2,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-1-0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 35-12 1,5 | 3,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-1-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 35-12 2,5 | 3,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-2-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭ 35-12 2х0,12 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 35-12 2х0,2 | 3,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-12 2х0,35 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 35-12 2х0,5 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-2h0-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 35-12 2х0,75 | 4,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-2h0-75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 35-12 2х1,0 | 5,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-2h1-0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 35-12 2х1,5 | 5,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-2h1-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 35-12 3х0,12 | 3,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 35-12 3х0,2 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-12 3х0,35 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 35-12 3х0,5 | 4,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-3h0-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 35-12 3х0,75 | 5,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-3h0-75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 35-12 3х1,0 | 5,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-3h1-0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 35-12 3х1,5 | 6,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-3h1-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 35-12 4х0,12 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-4h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 35-12 4х0,2 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-4h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-12 4х0,35 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-4h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 35-12 4х0,5 | 4,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-4h0-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 35-12 4х0,75 | 5,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-4h0-75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 35-12 4х1,0 | 5,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-4h1-0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 35-12 4х1,5 | 6,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-12/mse-35-12-4h1-5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 35-32 0,08 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 35-32 0,12 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 35-32 0,2 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-32 0,35 | 2,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 35-32 2х0,12 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 35-32 2х0,2 | 3,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-32 2х0,35 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 35-32 3х0,12 | 3,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 35-32 3х0,2 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-32 3х0,35 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 35-32 4х0,12 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-4h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 35-32 4х0,2 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-4h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 35-32 4х0,35 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-35-32/mse-35-32-4h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 5: максимальная температура 155 °C 3: жила высокой прочности 2: номер разработки 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 36-13 0,08 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 36-13 0,12 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 36-13 0,2 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 36-13 0,35 | 2,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 36-13 0,5 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 36-13 1,0 | 2,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+1%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 36-13 1,5 | 3,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+1%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 36-13 2,5 | 3,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+2%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭ 36-13 2х0,12 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 36-13 2х0,2 | 3,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 36-13 2х0,35 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 36-13 2х0,5 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭ 36-13 2х0,75 | 4,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+2%D1%850%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭ 36-13 2х1,0 | 5,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+2%D1%851%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 36-13 3х0,35 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 36-13 3х1,0 | 5,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+3%D1%851%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭ 36-13 3х1,5 | 6,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+3%D1%851%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭ 36-13 4х0,2 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD+36-13+4%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 36-33 0,08 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭ 36-33 0,12 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 36-33 0,2 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 36-33 0,35 | 2,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 36-33 2х0,12 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 36-33 2х0,2 | 3,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 36-33 2х0,35 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 36-33 3х0,12 | 3,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 36-33 3х0,2 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 36-33 3х0,35 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭ 36-33 4х0,12 | 3,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-4h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭ 36-33 4х0,2 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-4h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭ 36-33 4х0,35 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mse-36-33/mse-36-33-4h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 15-11 2х0,08 | 2,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+15-11+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭО 15-11 2х0,12 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+15-11+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 15-11 2х0,2 | 3,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+15-11+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 15-11 2х0,35 | 3,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+15-11+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 15-11 2х0,5 | 3,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+15-11+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 15-18 2х0,35 | 3,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+155 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+15-18+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 5: максимальная температура 155 °C 1: жила нормальной прочности 8: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 16-13 2х0,08 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭО 16-13 2х0,12 | 2,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 16-13 2х0,2 | 3,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 16-13 2х0,35 | 3,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 16-13 2х0,5 | 4,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 16-13 3х0,08 | 2,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+3%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭО 16-13 3х0,12 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 16-13 3х0,2 | 3,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 16-13 3х0,35 | 3,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 16-13 3х0,5 | 4,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-13+3%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 16-16 2х0,12 | 2,8 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-16+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 16-16 2х0,2 | 3,1 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-16+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 6: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 16-33 2х0,08 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-33+2%D1%850%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭО 16-33 2х0,12 | 2,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-33+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 16-33 2х0,2 | 3,0 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-33+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 16-33 2х0,35 | 3,7 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-33+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 16-33 3х0,2 | 3,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+16-33+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 1: номинальное напряжение 100 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 26-13 0,08 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+0%2C08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭО 26-13 0,12 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 26-13 0,2 | 2,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 26-13 0,35 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 26-13 0,5 | 2,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 26-13 0,75 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+0%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭО 26-13 1,0 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+1%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭО 26-13 1,5 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+1%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭО 26-13 2,5 | 3,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭО 26-13 2х0,12 | 3,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 26-13 2х0,2 | 3,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 26-13 2х0,35 | 3,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 26-13 2х0,5 | 4,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 26-13 2х0,75 | 4,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%D1%850%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭО 26-13 2х1,0 | 5,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%D1%851%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭО 26-13 2х1,5 | 5,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%D1%851%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭО 26-13 2х2,5 | 6,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+2%D1%852%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭО 26-13 3х0,12 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 26-13 3х0,2 | 3,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 26-13 3х0,35 | 4,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 26-13 3х0,5 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+3%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 26-13 3х0,75 | 5,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+3%D1%850%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭО 26-13 3х1,0 | 5,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+3%D1%851%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭО 26-13 3х1,5 | 6,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+3%D1%851%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭО 26-13 3х2,5 | 7,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-13+3%D1%852%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭО 26-33 0,12 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 26-33 0,2 | 2,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 26-33 0,35 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 26-33 2х0,12 | 3,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 26-33 2х0,2 | 3,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 26-33 2х0,35 | 3,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 26-33 3х0,12 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 26-33 3х0,2 | 3,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+3%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 26-33 3х0,35 | 4,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+26-33+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 2: номинальное напряжение 250 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 36-13 0,12 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+0%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 36-13 0,2 | 2,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+0%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 36-13 0,35 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+0%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 36-13 0,5 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+0%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 36-13 0,75 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+0%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭО 36-13 1,0 | 3,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+1%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭО 36-13 1,5 | 3,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+1%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭО 36-13 2,5 | 4,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+2%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МСЭО 36-13 2х0,12 | 3,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+2%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 36-13 2х0,2 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+2%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 36-13 2х0,35 | 4,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 36-13 2х0,5 | 4,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 36-13 2х0,75 | 5,3 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+2%D1%850%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭО 36-13 2х1,0 | 5,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+2%D1%851%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭО 36-13 2х1,5 | 6,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+2%D1%851%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭО 36-13 3х0,12 | 4,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+3%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 36-13 3х0,35 | 4,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 36-13 3х0,5 | 5,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+3%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 36-13 3х0,75 | 5,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+3%D1%850%2C75 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МСЭО 36-13 3х1,0 | 5,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+3%D1%851%2C0 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МСЭО 36-13 3х1,5 | 6,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+3%D1%851%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭО 36-13 4х0,12 | 4,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+4%D1%850%2C12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 36-13 4х0,2 | 4,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+4%D1%850%2C2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 36-13 4х0,35 | 5,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+4%D1%850%2C35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 36-13 4х0,5 | 5,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+4%D1%850%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МСЭО 36-13 4х1,5 | 7,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A1%D0%AD%D0%9E+36-13+4%D1%851%2C5 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 1: жила нормальной прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МСЭО 36-33 0,08 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-0-08 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2
МСЭО 36-33 0,12 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 36-33 0,2 | 2,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 36-33 0,35 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 36-33 2х0,12 | 3,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-2h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 36-33 2х0,2 | 4,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-2h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 36-33 2х0,35 | 4,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-2h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 36-33 3х0,12 | 4,1 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-3h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 36-33 3х0,2 | 4,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-3h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 36-33 3х0,35 | 4,8 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-3h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МСЭО 36-33 4х0,12 | 4,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-4h0-12 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МСЭО 36-33 4х0,2 | 4,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-4h0-2 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МСЭО 36-33 4х0,35 | 5,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+200 °C | https://bystrokabel.ru/item/mseo-36-33/mseo-36-33-4h0-35 | М: провод монтажный С: сплошная изоляция из спекаемой плёнки Э: экранированный О: оболочка из фторопласта 3: номинальное напряжение 500 В 6: максимальная температура 200 °C 3: жила высокой прочности 3: номер разработки 4: 4 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
НВ 0,08 1 600 | 1,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C08+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,12 1 600 | 1,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C12+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,12 4 1000 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C12+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,12 4 600 | 1,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C12+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,2 1 1000 | 1,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C2+1+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,2 1 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C2+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,2 4 1000 | 1,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C2+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,2 4 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C2+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,35 1 1000 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C35+1+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,35 1 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C35+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,35 4 1000 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C35+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,35 4 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C35+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,35 5 1000 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C35+5+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 5: 5 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,35 5 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C35+5+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,5 1 1000 | 2,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C5+1+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,5 1 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C5+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,5 4 1000 | 2,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C5+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,5 4 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,5 5 1000 | 2,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C5+5+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 5: 5 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,5 5 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C5+5+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,75 1 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C75+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,75 3 1000 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C75+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,75 3 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C75+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,75 4 1000 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C75+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,75 4 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C75+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 0,75 5 1000 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C75+5+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 5: 5 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 0,75 5 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+0%2C75+5+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 1,0 1 1000 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C0+1+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 1,0 1 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C0+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 1,0 3 1000 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C0+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 1,0 3 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C0+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 1,0 4 1000 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C0+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 1,0 4 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C0+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 1,5 3 1000 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C5+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 1,5 3 600 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C5+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 1,5 4 1000 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C5+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 1,5 4 600 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+1%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВ 2,5 3 1000 | 3,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+2%2C5+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВ 2,5 3 600 | 3,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92+2%2C5+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,08 1 1000 | 1,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-08-1-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,08 1 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-08-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,08 4 1000 | 1,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-08-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,08 4 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-08-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,12 1 1000 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-12-1-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,12 1 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-12-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,12 4 1000 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-12-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,12 4 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,2 1 1000 | 1,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-2-1-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,2 1 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-2-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,2 4 1000 | 1,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-2-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,2 4 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,35 1 1000 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-35-1-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,35 1 600 | 1,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-35-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,35 4 1000 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-35-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,35 4 600 | 1,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,35 5 1000 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-35-5-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 5: 5 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,35 5 600 | 1,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-35-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,5 1 1000 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-5-1-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,5 1 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-5-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,5 4 1000 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-5-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,5 4 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,5 5 1000 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-5-5-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 5: 5 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,5 5 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-5-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,75 1 1000 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-75-1-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,75 1 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-75-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,75 3 1000 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-75-3-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,75 3 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 0,75 5 1000 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-0-75-5-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 5: 5 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 0,75 5 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-0-75-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 1,0 1 1000 | 2,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-1-0-1-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 1,0 1 600 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-1-0-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВК 1,0 3 1000 | 2,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk-1000v/nvk-1-0-3-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВК 1,0 3 600 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvk/nvk-1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 0,12 4 1000 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-0-12-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 0,12 4 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 0,2 4 1000 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-0-2-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 0,2 4 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 0,35 4 1000 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-0-35-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 0,35 4 600 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 0,5 4 1000 | 2,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-0-5-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 0,5 4 600 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 0,75 3 1000 | 3,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-0-75-3-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 0,75 3 600 | 2,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 1,0 3 1000 | 3,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-1-0-3-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 1,0 3 600 | 3,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 2х0,12 4 1000 | 4,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-2h0-12-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 2х0,12 4 600 | 3,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-2h0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 2х0,2 4 1000 | 4,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-2h0-2-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 2х0,2 4 600 | 4,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-2h0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 2х0,35 4 1000 | 4,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-2h0-35-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 2х0,35 4 600 | 4,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-2h0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 2х0,5 4 1000 | 5,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-2h0-5-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 2х0,5 4 600 | 4,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-2h0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 2х0,75 3 1000 | 5,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-2h0-75-3-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 2х0,75 3 600 | 5,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-2h0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 2х1,0 3 1000 | 5,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-2h1-0-3-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 2х1,0 3 600 | 5,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-2h1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 3х0,12 4 1000 | 4,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-3h0-12-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 3х0,12 4 600 | 4,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-3h0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 3х0,2 4 1000 | 4,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-3h0-2-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 3х0,2 4 600 | 4,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-3h0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 3х0,35 4 1000 | 5,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-3h0-35-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 3х0,35 4 600 | 4,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-3h0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 3х0,5 4 1000 | 5,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-3h0-5-4-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 3х0,5 4 600 | 5,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-3h0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 3х0,75 3 1000 | 6,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-3h0-75-3-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 3х0,75 3 600 | 5,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-3h0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВКЭ 3х1,0 3 1000 | 6,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke-1000v/nvke-3h1-0-3-1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВКЭ 3х1,0 3 600 | 5,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/item/nvke/nvke-3h1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,12 1 600 | 1,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C12+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,12 4 1000 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C12+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 0,12 4 600 | 1,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C12+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,2 1 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C2+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,2 4 1000 | 1,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C2+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 0,2 4 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C2+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,35 1 1000 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C35+1+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 0,35 1 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C35+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,35 4 1000 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C35+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 0,35 4 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C35+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,5 1 1000 | 2,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C5+1+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 0,5 1 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C5+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,5 4 1000 | 2,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C5+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 0,5 4 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,75 1 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C75+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 0,75 3 1000 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C75+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 0,75 3 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+0%2C75+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 1,0 1 1000 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+1%2C0+1+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 1: 1 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 1,0 1 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+1%2C0+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 1,0 3 1000 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+1%2C0+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 1,0 3 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+1%2C0+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 1,5 1 600 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+1%2C5+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 1,5 3 1000 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+1%2C5+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 1,5 3 600 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+1%2C5+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 2,5 1 600 | 3,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+2%2C5+1+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМ 2,5 3 1000 | 3,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+2%2C5+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМ 2,5 3 600 | 3,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C+2%2C5+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМЭ 0,2 4 600 | 2,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+0%2C2+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМЭ 0,5 4 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+0%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМЭ 0,75 3 600 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+0%2C75+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМЭ 1,0 3 600 | 2,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+1%2C0+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМЭ 2,5 3 1000 | 3,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+2%2C5+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМЭ 2х0,2 4 1000 | 4,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+2%D1%850%2C2+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМЭ 2х0,2 4 600 | 3,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+2%D1%850%2C2+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВМЭ 2х0,35 4 1000 | 4,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+2%D1%850%2C35+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВМЭ 2х0,5 4 1000 | 4,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%9C%D0%AD+2%D1%850%2C5+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката М: медная нелужёная жила Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВЭ 0,12 4 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C12+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 0,2 4 600 | 2,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C2+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 0,35 4 1000 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C35+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВЭ 0,35 4 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C35+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 0,5 4 1000 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C5+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВЭ 0,5 4 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 0,5 5 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C5+5+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 0,75 3 1000 | 2,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C75+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВЭ 0,75 3 600 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C75+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 0,75 4 1000 | 2,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C75+4+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 4: 4 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВЭ 0,75 4 600 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C75+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 0,75 5 600 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+0%2C75+5+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 1,0 3 600 | 2,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+1%2C0+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 1,0 4 600 | 2,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+1%2C0+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 1,5 3 600 | 3,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+1%2C5+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 1,5 4 600 | 3,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+1%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 2,5 3 1000 | 3,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+2%2C5+3+1000 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 3: 3 класс жилы 1000: номинальное напряжение 1000 В
НВЭ 2,5 3 600 | 3,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+2%2C5+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 2х0,35 4 600 | 3,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+2%D1%850%2C35+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 2х0,5 4 600 | 4,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+2%D1%850%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 2х0,5 5 600 | 4,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+2%D1%850%2C5+5+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 2х0,75 4 600 | 4,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+2%D1%850%2C75+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 2х1,0 3 600 | 5,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+2%D1%851%2C0+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 2х1,0 4 600 | 5,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+2%D1%851%2C0+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 3х0,2 4 600 | 3,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+3%D1%850%2C2+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 3х0,35 4 600 | 4,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+3%D1%850%2C35+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 3х0,5 4 600 | 4,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+3%D1%850%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 3х1,0 3 600 | 5,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+3%D1%851%2C0+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 3х1,5 3 600 | 6,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+3%D1%851%2C5+3+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НВЭ 3х1,5 4 600 | 6,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%92%D0%AD+3%D1%851%2C5+4+600 | Н: провод монтажный низковольтный В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НМПнг(C)-HF 0,75 1 600 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −40...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%9C%D0%9F%D0%BD%D0%B3%28C%29-HF+0%2C75+1+600 | провод монтажный низковольтный изоляция из полимерной композиции пониженной горючести категория пожароопасности C изоляция не содержит галогенов (halogen free) номинальное сечение жилы 0,75 мм2 1 класс жилы номинальное напряжение 600 В
НМПнг(C)-HF 1,5 1 1000 | 2,3 мм | 5 наружных диаметров | −40...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%9C%D0%9F%D0%BD%D0%B3%28C%29-HF+1%2C5+1+1000 | провод монтажный низковольтный изоляция из полимерной композиции пониженной горючести категория пожароопасности C изоляция не содержит галогенов (halogen free) номинальное сечение жилы 1,5 мм2 1 класс жилы номинальное напряжение 1000 В
НМПнг(C)-HF 2,5 3 1000 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −40...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%9C%D0%9F%D0%BD%D0%B3%28C%29-HF+2%2C5+3+1000 | провод монтажный низковольтный изоляция из полимерной композиции пониженной горючести категория пожароопасности C изоляция не содержит галогенов (halogen free) номинальное сечение жилы 2,5 мм2 3 класс жилы номинальное напряжение 1000 В
НП 0,08 1 600 | 1,2 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-08-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,08 4 600 | 1,2 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-08-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,12 1 600 | 1,3 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-12-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,12 4 600 | 1,3 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,2 1 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-2-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,2 4 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,35 1 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-35-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,35 4 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,35 5 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-35-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,5 1 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-5-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,5 4 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,5 5 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-5-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,75 1 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-75-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,75 3 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 0,75 5 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-0-75-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 1,0 1 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-1-0-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 1,0 3 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 1,5 1 600 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-1-5-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 1,5 3 600 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-1-5-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НП 2,5 4 600 | 3,2 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/np/np-2-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,08 1 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-08-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,08 4 600 | 1,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-08-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,08: номинальное сечение жилы 0,08 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,12 1 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-12-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,12 4 600 | 1,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,2 1 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-2-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,2 4 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,35 1 600 | 1,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-35-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,35 4 600 | 1,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,35 5 600 | 1,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-35-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,5 1 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-5-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,5 4 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,5 5 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-5-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,75 1 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-75-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,75 3 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 0,75 5 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-0-75-5-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 5: 5 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 1,0 1 600 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-1-0-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 1,0 3 600 | 2,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 1,5 1 600 | 2,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-1-5-1-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 1: 1 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 1,5 3 600 | 2,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-1-5-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПК 2,5 4 600 | 3,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npk/npk-2-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 0,12 4 600 | 2,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 0,2 4 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 0,35 4 600 | 2,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 0,5 4 600 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 0,75 3 600 | 2,9 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 1,0 3 600 | 3,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 1,5 3 600 | 3,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-1-5-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 2,5 4 600 | 4,0 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-2-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 2х0,12 4 600 | 3,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-2h0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 2х0,2 4 600 | 4,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-2h0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 2х0,35 4 600 | 4,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-2h0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 2х0,5 4 600 | 4,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-2h0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 2х0,75 3 600 | 5,2 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-2h0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 2х1,0 3 600 | 5,4 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-2h1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 3х0,12 4 600 | 4,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-3h0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 3х0,2 4 600 | 4,5 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-3h0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 3х0,35 4 600 | 4,7 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-3h0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 3х0,5 4 600 | 5,1 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-3h0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 3х0,75 3 600 | 5,6 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-3h0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПКЭ 3х1,0 3 600 | 5,8 мм | 3 наружных диаметра | −50...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npke/npke-3h1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена К: оболочка из капрона Э: экран 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПнг(C)-HF 0,5 4 600 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −40...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%9F%D0%BD%D0%B3%28C%29-HF+0%2C5+4+600 | провод монтажный низковольтный изоляция из полимерной композиции пониженной горючести категория пожароопасности C изоляция не содержит галогенов (halogen free) номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4 класс жилы номинальное напряжение 600 В
НПнг(C)-HF 1,5 3 600 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −40...+105 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9D%D0%9F%D0%BD%D0%B3%28C%29-HF+1%2C5+3+600 | провод монтажный низковольтный изоляция из полимерной композиции пониженной горючести категория пожароопасности C изоляция не содержит галогенов (halogen free) номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3 класс жилы номинальное напряжение 600 В
НПЭ 0,12 4 600 | 1,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 0,2 4 600 | 2,0 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 0,35 4 600 | 2,2 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 0,5 4 600 | 2,3 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 0,75 3 600 | 2,7 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 1,0 3 600 | 2,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 1,5 3 600 | 3,1 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-1-5-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 2,5 4 600 | 3,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-2-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 2х0,12 4 600 | 3,2 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-2h0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 2: 2 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 2х0,2 4 600 | 3,6 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-2h0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 2: 2 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 2х0,35 4 600 | 3,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-2h0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 2х0,5 4 600 | 4,2 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-2h0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 2х0,75 3 600 | 4,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-2h0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 2х1,0 3 600 | 5,0 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-2h1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 2: 2 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 3х0,12 4 600 | 3,4 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-3h0-12-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 3: 3 жилы 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 3х0,2 4 600 | 3,8 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-3h0-2-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 3: 3 жилы 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 3х0,35 4 600 | 4,1 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-3h0-35-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 3х0,5 4 600 | 4,5 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-3h0-5-4-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2 4: 4 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 3х0,75 3 600 | 5,1 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-3h0-75-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
НПЭ 3х1,0 3 600 | 5,3 мм | 3 наружных диаметра | −60...+85 °C | https://bystrokabel.ru/item/npe/npe-3h1-0-3-600 | Н: провод монтажный низковольтный П: изоляция из полиэтилена Э: экран 3: 3 жилы 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2 3: 3 класс жилы 600: номинальное напряжение 600 В
МГШВ 0,12 | 1,3 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92+0%2C12 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВ 0,14 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92+0%2C14 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,14: номинальное сечение жилы 0,14 мм2
МГШВ 0,2 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92+0%2C2 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГШВ 0,35 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92+0%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВ 0,5 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92+0%2C5 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВ 0,75 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92+0%2C75 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВ 1,0 | 2,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92+1%2C0 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МГШВ 1,5 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92+1%2C5 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МГШВ-2 0,12 | 1,3 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshv-2/mgshv-2-0-12 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВ-2 0,2 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshv-2/mgshv-2-0-2 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГШВ-2 0,35 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshv-2/mgshv-2-0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВ-2 0,5 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshv-2/mgshv-2-0-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВ-2 0,75 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshv-2/mgshv-2-0-75 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВ-2 1,0 | 2,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshv-2/mgshv-2-1-0 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МГШВ-2 1,5 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshv-2/mgshv-2-1-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МГШВМ-2 0,12 | 1,3 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvm-2/mgshvm-2-0-12 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВМ-2 0,2 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvm-2/mgshvm-2-0-2 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГШВМ-2 0,35 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvm-2/mgshvm-2-0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВМ-2 0,5 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvm-2/mgshvm-2-0-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВМ-2 0,75 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvm-2/mgshvm-2-0-75 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВМ-2 1,0 | 2,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvm-2/mgshvm-2-1-0 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МГШВМ-2 1,5 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvm-2/mgshvm-2-1-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МГШВМЭ-2 0,12 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-0-12 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВМЭ-2 0,2 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-0-2 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГШВМЭ-2 0,35 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВМЭ-2 0,5 | 2,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-0-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВМЭ-2 0,75 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-0-75 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВМЭ-2 2х0,35 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-2h0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран 2 жилы номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВМЭ-2 2х0,5 | 5,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-2h0-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран 2 жилы номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВМЭ-2 2х0,75 | 5,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-2h0-75 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран 2 жилы номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВМЭ-2 3х0,35 | 4,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-3h0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран 3 жилы номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВМЭ-2 3х0,5 | 5,4 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-3h0-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран 3 жилы номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВМЭ-2 3х0,75 | 6,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvme-2/mgshvme-2-3h0-75 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран 3 жилы номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВМЭВ-2 0,12 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvmev-2/mgshvmev-2-0-12 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран оболочка из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВМЭВ-2 0,35 | 3,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvmev-2/mgshvmev-2-0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката медная нелужёная жила экран оболочка из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭ 0,12 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+0%2C12 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВЭ 0,14 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+0%2C14 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,14: номинальное сечение жилы 0,14 мм2
МГШВЭ 0,2 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+0%2C2 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГШВЭ 0,35 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+0%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭ 0,5 | 2,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+0%2C5 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВЭ 0,75 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+0%2C75 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВЭ 2х0,35 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+2%D1%850%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭ 2х0,5 | 5,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+2%D1%850%2C5 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВЭ 2х0,75 | 5,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+2%D1%850%2C75 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 2: 2 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВЭ 3х0,35 | 4,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+3%D1%850%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭ 3х0,5 | 5,4 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+3%D1%850%2C5 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВЭ 3х0,75 | 6,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD+3%D1%850%2C75 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран 3: 3 жилы 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВЭ-1 0,35 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD-1+0%2C35 | провод монтажный гибкий модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката экран номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭ-1 0,5 | 2,7 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD-1+0%2C5 | провод монтажный гибкий модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката экран номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВЭ-1 0,75 | 3,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD-1+0%2C75 | провод монтажный гибкий модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката экран номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВЭ-1 2х0,75 | 5,4 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD-1+2%D1%850%2C75 | провод монтажный гибкий модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката экран 2 жилы номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВЭ-2 0,12 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-0-12 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВЭ-2 0,2 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-0-2 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МГШВЭ-2 0,35 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭ-2 0,5 | 2,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-0-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВЭ-2 0,75 | 3,3 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-0-75 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВЭ-2 2х0,35 | 4,6 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-2h0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран 2 жилы номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭ-2 2х0,5 | 5,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-2h0-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран 2 жилы номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВЭ-2 2х0,75 | 5,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-2h0-75 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран 2 жилы номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВЭ-2 3х0,35 | 4,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-3h0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран 3 жилы номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭ-2 3х0,5 | 5,4 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-3h0-5 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран 3 жилы номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МГШВЭ-2 3х0,75 | 6,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshve-2/mgshve-2-3h0-75 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран 3 жилы номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МГШВЭВ 0,12 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD%D0%92+0%2C12 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран В: оболочка из ПВХ пластиката 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВЭВ 0,14 | 3,0 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD%D0%92+0%2C14 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран В: оболочка из ПВХ пластиката 0,14: номинальное сечение жилы 0,14 мм2
МГШВЭВ 0,35 | 3,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%93%D0%A8%D0%92%D0%AD%D0%92+0%2C35 | М: провод монтажный Г: гибкий Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката Э: экран В: оболочка из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МГШВЭВ-2 0,12 | 2,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvev-2/mgshvev-2-0-12 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран оболочка из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МГШВЭВ-2 0,35 | 3,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mgshvev-2/mgshvev-2-0-35 | провод монтажный гибкий модифицированная полимерная внутренняя изоляция с наполнителем изоляция из ПВХ пластиката экран оболочка из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МШВ 0,2 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A8%D0%92+0%2C2 | М: провод монтажный Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МШВ 0,35 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A8%D0%92+0%2C35 | М: провод монтажный Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МШВ 0,5 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%A8%D0%92+0%2C5 | М: провод монтажный Ш: внутренняя изоляция из шёлка В: изоляция из ПВХ пластиката 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МШВ-1 0,35 | 1,8 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mshv-1/mshv-1-0-35 | провод монтажный модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МШВ-1 0,5 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mshv-1/mshv-1-0-5 | провод монтажный модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МШВ-1 0,75 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mshv-1/mshv-1-0-75 | провод монтажный модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МШВ-1 1,0 | 2,4 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mshv-1/mshv-1-1-0 | провод монтажный модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МШВ-1 1,5 | 2,5 мм | 5 наружных диаметров | −50...+70 °C | https://bystrokabel.ru/item/mshv-1/mshv-1-1-5 | провод монтажный модифицированная внутренняя изоляция из синтетической плёнки изоляция из ПВХ пластиката номинальное сечение жилы 1,5 мм2